**我所中央空调维修项目的招标需求**  
  
 我所业务大楼中央空调分别在一楼、五楼发生故障，空调为：美的数码涡旋多联式空调机，经检测五楼故障空调系统冷媒全部漏完， 系统高压分歧管爆裂，制冷系统存在入水可能，制冷系统存在不可预测故障；经检测一楼故障空调室外空调制冷剂铜管保温大量老化 破损，造成主机回气管温升，主机压缩机故障，不能工作，需更改4台新的压缩机。

广州市皮肤病防治所

2016年9月27日